ЗАДАНИЕ  ЗА  ОФЕРИРАНЕ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
            Поръчката е за следните дейности:

· Изготвяне на проект за „Пожароизвестителна уредба с инсталация“ за етажи 1, 2, 3 и 4. Да се разгледа възможността за свързване на вече изградената в партера ПИС към новата и, ако е технически възможно и отговаря на нормативните изисквания, да се включи в проекта. Допуска се вариянт, ако старата пожароизвестителна централа на партера има капацитет и отговаря на сега действащите законови изисквания да бъде надградена и към нея да се включат останалите етажи. Изготвеният проект да отговаря на изискванията на БДС EN 54-1:2011 и да бъде съгласуван в ГД „ПБЗН“ от фирмата, която го е изготвила. Ако има забележки и несъответствия на проекта, поради неспазени нормативни изисквания, те се отстраняват за сметка на фирмата изпълнител;
· Изграждане на „Пожароизвестителна уредба с инсталация“ за етажи 1, 2, 3 и 4, съгласно изготвения проект. В цената да бъдат включени и необходимите дейности по свързването на партерния етаж към новата система – ако това е предвидено в техническото решение на проекта;
· Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградата на АДИС ЕООД /всички етажи и партер/, за срок от 12 (дванадесет) месеца. Обслужването да включва ежемесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба  №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационните предписания на производителя на оборудването. Изготвяне на ежемесечни протоколи от направените проверки.
      Необходимо е ПИС да обхваща с подходящи по тип и разположение пожароизвестителни детектори, ръчни бутони и алармени елементи цялата сграда. Целта е в най-ранен стадий да се открият и разпознаят всички евентуални признаци за възникване на пожар (поява на дим или повишаване на температурата) във всяка точка (помещение) в сградата и да се включи превантивно алармиране за предприемане на незабавни действия за евакуация на хора, имущество и локализиране на възникналия пожар.
      Изградената в партерния етаж ПИС е със следните компоненти:

· Пожароизвестителна централа SF 4008 – 1 бр.

· Оптичен пожароизвестител DOR - 30-29 бр.

· Термичен пожароизвестител ПТМ – 21-13 бр.

· Вторичен индикатор – 13 бр.

· Ръчен бутонен пожароизвестител – 4 бр.

· Сирена вътрешна – 3 бр.

· Сирена външна с лампа – 1 бр.

2. ПРАВИЛНИЦИ И СТАНДАРТИ

Пожароизвестителната система и инсталация, както и принадлежностите към нея, трябва да отговарят на следните нормативни уредби и стандарти:

· Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
· Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1;

· СД CEN/TS 54-14: 2006 Пожароизвестителни системи Част 14 – Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане.
            Както и всички други законови и подзаконови нормативни актове и технически изменения и допълнения, отнасящи се до предмета на поръчката.

2.1 Хомологационни изисквания към компонентите на системата.
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛА
	СТАНДАРТ, НА КОЙТО ДА СЪОТВЕТСТВА МАТЕРИАЛА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ

	1.
	Кабелен канал
	БДС EN 4305-90

	2.
	Кабел СВТ
	БДС 16291-85, БДС 5099, БДС 914, БДС 2581, 4305, 9096, 3914, 7952

	3.
	Проводници
	БДС EN 60317 0-1:2000

	4.
	Адресируема сирена – вътрешна с лампа
	БДС EN 54-3

	5.
	Адресируема сирена – външна с лампа
	БДС EN 54-3

	6.
	Сигнална лампа – червена
	БДС EN 54-23

	7.
	Паралелен сигнализатор - светлинен
	БДС EN 54-23

	8.
	Паралелен сигнализатор – звуков
	БДС EN 54-3

	9.
	Устройство крайно за контролируеми изходни линии на
	БДС EN 54-18

	
	пожароизвестителни централи
	

	10.
	Адресируема пожароизвестителна централа
	БДС EN 54-2; БДС EN 54-4

	11.
	Модул за разширение за адресируема
	БДС EN 54-2

	
	пожароизвестителна централа
	

	12.
	Пожароизвестител термичен максимален, адресируем
	БДС EN 54-5; БДС EN 54-17

	13.
	Пожароизвестител термичен максималнo-диференциален, адресируем
	БДС EN 54-6; БДС EN 54-17

	14.
	Пожароизвестител оптично-димен точков, адресируем
	БДС EN 54-7; БДС EN 54-17

	15.
	Пожароизвестител комбиниран термичен максималнo-
	БДС EN 54-5; БДС EN 54-6;


	
	диференциален и оптично-димен, адресируем
	БДС EN 54-7; БДС EN 54-17

	16.
	Пожароизвестител ръчен, адресируем
	БДС EN 54-11

	17.
	Адаптер адресируем, за свързване на конвенционални

пожароизвестители
	БДС EN 54-17; БДС EN 54-18

	18.
	Изолатор на късо съединение
	БДС EN 54-17

	19.
	Изолатор на късо съединение, четворен
	БДС EN 54-17

	20.
	Стандартна основа за пожароизвестителен датчик
	БДС EN 54; БДС EN 54-13

	
	адресируем
	

	21.
	Адресируемо входно-изходно устройство
	БДС EN 54-18

	22.
	Адресируем топлинен, максимален пожароизвестител за аналоговите /интерактивните/ адресируеми пожароизвестителни системи
	БДС EN 54-5; БДС EN 54-17

	23.
	Адресируем топлинен, диференциален пожароизвестител за аналоговите /интерактивните/ адресируеми пожароизвестителни системи
	БДС EN 54-6; БДС EN 54-17

	
	
	

	24.
	Адресируем оптичен пожароизвестител за интерактивните адресируеми пожароизвестителни системи
	БДС EN 54-7; БДС EN 54-17

	25.
	Адресируем комбиниран пожароизвестител за аналоговите /интерактивните/ адресируеми пожароизвестителни системи
	БДС EN 54-5; БДС EN 54-6;

БДС EN 54-7; БДС EN 54-17

	
	
	

	26.
	Адресируем ръчен пожароизвестител за аналоговите

/интерактивните/ адресируеми пожароизвестителни

системи
	БДС EN 54-11; БДС EN 54-17

	
	
	

	
	Адресируем с вграден топлинен диференциален

пожароизвестител за включване на конвенционална

пожароизвестителна линия в състава на адресируема

пожароизвестителна система
	БДС EN 54-6

	27.
	
	

	
	
	

	
	
	

	28.
	Адаптер с външно захранване за включване на

конвенционална пожароизвестителна линия в състава на адресируема пожароизвестителна система
	БДС EN 54-17; БДС EN 54-18

	29.
	Входно-изходно устройство с външно захранване,

предназначено да управлява и получава информация от

външни за пожароизвестителната система устройства при възникване на пожар.
	БДС EN 54-18

	30.
	Адресируемо изходно устройство за управление на

външни за аналоговите /интерактивните/ адресируеми

пожароизвестителни системи устройства чрез

безпотенциален релеен контакт.
	БДС EN 54-18

	31.
	Aдресируема сирена
	БДС EN 54-3; БДС EN 54-17

	32.
	Стандартна основа за датчици за аналоговите

/интерактивните/ адресируеми пожароизвестителни

системи
	БДС EN 54; БДС EN 54-13

	33.
	Безжичен топлинен максимално диференциален

пожароизвестител
	БДС EN 54-6; БДС EN 54-25

	34.
	Безжичен топлинен максимален пожароизвестител
	БДС EN 54-5; БДС EN 54-25

	35.
	Безжичен оптично-димен пожароизвестител
	БДС EN 54-7; БДС EN 54-25

	36.
	Безжичен комбиниран пожароизвестител, комплект с

основа - програмируем
	БДС EN 54-5; БДС EN 54-6;

БДС EN 54-7; БДС EN 54-25

	37.
	Безжичен ръчен пожароизвестител
	БДС EN 54-11; БДС EN 54-25

	38.
	Основа за адаптер за аналоговите /интерактивните/ адресируеми пожароизвестителни системи
	БДС EN 54; БДС EN 54-13

	39.
	Енергонезависим архив на събития
	БДС EN 54-2

	40.
	Доставка, монтаж и свързване на аналогова адресируема основа - сирена с флаш лампа
	БДС EN 54-3; БДС EN 54-17; БДС EN 54-23

	41.
	Кабел за изграждане на пожароизвестяващи системи тип J-Y(St)Y BMK 2х0,6мм2
	IEC 60332-3, Категория C

(EN50266-2); IEC 60332-1 (EN50265-2-1). БДС EN 54-14; БДС EN 54-13

	42.
	Кабел за изграждане на пожароизвестяващи системи тип J-Y(St)Y BMK 2х0,8мм2
	IEC 60332-3, Категория C

(EN50266-2); IEC 60332-1 (EN50265-2-1). БДС EN 54-14; БДС EN 54-13

	43.
	Акумулатор 12V
	БДС EN 54-4; БДС EN 54-14


3.  ИЗИСКВАНИЯ

 
Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е необходимо навсякъде - без санитарните възли – автоматично пожароизвестяване, т.е. да се обхване с автоматични и ръчни пожароизвестителни детектори цялата сграда. Предвид детектиращите характеристики на всички съвременни технологии и производства на детектори, възможният минимум е: по един датчик във всяко обособено помещение.

Ръчните бутони трябва да се разположат по евакуационните пътища на сградата, предимно до основните изходи и на места осигуряващи свободен достъп до тях.

Алармените елементи, осигуряващи звукова и светлинна сигнализация при пожар, да се монтират в общите части на сградата при спазване на изискванията за осигуряване на ниво на звуково алармиране не по-малко от 75 dB (децибела) във всяка точка (помещение) от сградата.
Вградените в централния панел релейни контакти позволяват съответно управление и комутация на ел. табло, гласово оповестяване и др. в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1971 и за безопасност на евакуация при пожар.

Централният пожароизвестителен панел да се разположи открито на стената в стаята на охраната в партерния етаж, където се намира в момента наличната система, за осигуряване на оперативно наблюдение и реакция в случай на сигнализация за пожар или повреда. Захранването му да се осъщестява от главно ел. табло през отделен предпазител, свързан към 24-часова фаза и автономно - от акумулаторни батерии.

4.  КОНФИГУРАЦИЯ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЯ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА
Основните изисквания при подбора на конфигурацията на пожароизвестителната система за обекта са минимална конфигурация при оптимални (достатъчни) показатели на индикация и известяване, гарантиращи изискванията за противопожарен контрол за всяка зона и гарантирано алармиране на всички зони в обекта на възможно най-ранен стадий от евентуално възникване на пожар.

Брой, тип и разположение на пожароизвестителните детектори да бъдат съобразени с размерите (площта), конфигурацията и предназначението на сградата. 
Броят на елементите да бъде съобразен и с детектиращите характеристики на видовете детектори. Типа на елементите да се подбира според предназначението на помещението, наличието на дим при нормални условия, обзавеждането, съхраняваните материали, като се отчита горимото натоварване, горимите материали и характерните фактори на горенето им. 


      До панела да се монтира инструкция за действия при пожар или повреда. 

5. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

           5.1. Гаранционен срок на изпълнените строително - монтажни работи - не по-малко от 60 (шестдесет) месеца.

           5.2. Гаранционен срок на специализираното оборудване с всички негови компоненти – не по-малко от 60 (шестдесет) месеца.

           В рамките на гаранционния срок на оборудването, всички дефектирали компоненти на системите се ремонтират или подменят от изпълнителя за негова сметка. 
           В рамките на гаранционния срок на СМР, всички дефекти по изпълнените строително-монтажни работи се отстраняват от и за сметка на изпълнителя.
                                                                                      ИЗГОТВИЛ:
                                                                                                  инж. Ю. Григорова
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